ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №

|  | Тип изделия |  |  |  | Вентиль запорный сильфонный |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия |  |  |  | В313 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарный знак |  |  |  | АСТА™ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие-изготовитель |  |  |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес изготовителя |  |  |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешительная документация |  |  |  | Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.10184/24 Действительна до 11.01.2029 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № RU-Д-RU.КА01.В.30711/20 Действительна до 28.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения | Запорные вентили предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем водоснабжения, теплоснабжения, а также пароконденсатных системах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр, DN | 15-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление, PN | 16 бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды | От -10°С до 300°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип управления | Штурвал – стандарт; редуктор, электропривод – по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации | У3.1 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |
|  | 1 | Корпус |  |  |  |  |  | Серый чугун GG25 |  |  |  |  |
|  | 2 | Седло |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  |
|  | 3 | Плунжер |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  |
|  | 4 | Шток |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  |
|  | 5 | Сильфон |  |  |  |  |  | Сталь 08Х17Н13М2Т |  |  |  |  |
|  | 6 | Уплотнение по корпусу |  |  |  |  |  | Графит |  |  |  |  |
|  | 7 | Уплотнение по штоку |  |  |  |  |  | Графит |  |  |  |  |
|  | 8 | Крышка корпуса |  |  |  |  |  | Высокопрочный чугун GGG40 |  |  |  |  |
|  | 9 | Штурвал |  |  |  |  |  | Углеродистая сталь |  |  |  |  |
| - МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN | L, мм | H, мм | ØW, мм |  | ØD, мм | ØD1, мм |  | ØD2, мм | n х Ød, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
|  | 15 | 130 | 194 | 120 |  | 95 | 65 |  | 46 | 4х14 | 3,4 | 3,3 |
|  | 20 | 150 | 194 | 120 |  | 105 | 75 |  | 56 | 4х14 | 6,2 | 4,1 |
|  | 25 | 160 | 205 | 140 |  | 115 | 85 |  | 65 | 4х14 | 9,7 | 5,5 |
|  | 32 | 180 | 215 | 140 |  | 140 | 100 |  | 76 | 4х19 | 16 | 7,9 |
|  | 40 | 200 | 224 | 140 |  | 150 | 110 |  | 84 | 4х19 | 25 | 9,3 |
|  | 50 | 230 | 230 | 160 |  | 165 | 125 |  | 99 | 4х19 | 40 | 13,3 |
|  | 65 | 290 | 282 | 200 |  | 185 | 145 |  | 118 | 4х19 | 68 | 19,5 |
|  | 80 | 310 | 335 | 220 |  | 200 | 160 |  | 132 | 8х19 | 105 | 27,1 |
|  | 100 | 350 | 361 | 280 |  | 220 | 180 |  | 156 | 8х19 | 169 | 39,1 |
|  | 125 | 400 | 445 | 280 |  | 250 | 210 |  | 184 | 8х19 | 269 | 59 |
|  | 150 | 480 | 499 | 360 |  | 285 | 240 |  | 211 | 8х23 | 391 | 69 |
|  | 200 | 600 | 653 | 400 |  | 340 | 295 |  | 266 | 12х23 | 715 | 130 |
|  | 250 | 730 | 824 | 450 |  | 405 | 355 |  | 319 | 12х28 | 1152 | 160 |
|  | 300 | 850 | 993 | 600 |  | 460 | 410 |  | 375 | 12х28 | 1696 | 400 |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТР ТС, ТУ 28.14.13-010-39080305-2021 и признано годным к эксплуатации. Вентили АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) визуально-измерительный контроль; б) прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; в) герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; г) герметичность затвора и проверка функционирования; д) контроль комплектности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, при ремонте, при транспортировании, хранении и утилизации по ГОСТ 12.2.063–2015. Персонал, устанавливающий и эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

- Запрещается! - - Использование оборудования при давлениях и температурах, превышающих максимально допустимые значения. - - Удалять с оборудования шильд с маркировкой. - - Допускать замерзание рабочей среды внутри оборудования. - Эксплуатировать оборудование при отсутствии эксплуатационной документации. - Закрывать затвор клапана при гидроиспытаниях трубопровода давлением более PN. - Производить работы по устранению дефектов при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе. - Использовать оборудование в качестве опоры на трубопроводе. - Открывать/закрывать вентили с применением рычагов, удлиняющих маховик, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации. - Приваривать ответные фланцы к трубопроводу с прикрепленным к ним оборудованием. - - Использовать клапаны для работы в качестве регулирующих устройств или при не полностью открытом положении затвора.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствии повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- в соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости оборудования (для защиты от повреждений оборудование поставляется с пластиковыми заглушками);

- в соосности и параллельности ответных фланцев, приваренных к трубопроводу.

  - Перед монтажом оборудования необходимо удалить пластиковые заглушки с присоединительных патрубков.

  - Монтаж вентиля на трубопроводе осуществляется в соответствии с направлением потока рабочей среды, указанном стрелкой на корпусе вентиля; рекомендуется установка штурвалом вверх.

  - В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

  - Оборудование должно размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного его обслуживания и ремонта.

  - Во время ввода и в период эксплуатации необходимо избегать изменения температуры и/или давления вне допустимого рабочего диапазона (см. график).

  - Для закрытия и открытия вентиля необходимо повернуть штурвал по направлению стрелки, указанной на штурвале. Вентиль рекомендуется открывать/закрывать плавными и медленными движениями, без рывков.

  - При монтаже клапана на трубопровод необходимо:

- обеспечить условия для проведения его осмотра, обслуживания и ремонтных работ;

- использовать для перемещения клапана его поверхности, предназначенные для перемещения;

- тщательно промыть и продуть трубопровод при обнаружении в нем песка, цемента, брызг от сварки и других инородных тел;

- на всех фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно поочередно с диаметрально противоположных сторон с использованием динамометрического ключа при открытом состоянии вентиля;

- присоединительные фланцы трубопровода устанавливать без перекосов, не допускается устранение перекосов за счет натяга, приводящего к деформации фланцев корпуса арматуры.

  - Наличие в трубопроводе даже небольшого количества твердых включений в рабочей среде существенно снижает срок службы оборудования. Во избежание этого перед вентилем необходимо установить фильтр (фильтр сетчатый АСТА Ф).

  - При эксплуатации вентиля крупных диаметров (от DN 250) рекомендована установка байпасов для снижения усилия на открытие вентиля.

  - В случае установки вентиля вне обогреваемых помещений необходимо обеспечить дреннирование оборудования при низких температурах окружающей среды, либо обеспечить его теплоизолирование.

  - Промывку системы водой необходимо проводить только при полностью открытом затворе вентиля.

Внимание! Ремонт и демонтаж вентиля должен производиться при отсутствии давления, комнатной температуре рабочей среды и использовании необходимых средств защиты

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Оборудование относится к классу неремонтируемых изделий. Сильфонное уплотнение штока исключает протечки.

  - При эксплуатации оборудования должно проводиться его диагностирование, техническое обслуживание, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с технологическим регламентом, принятым на объекте эксплуатации в зависимости от параметров системы, а также требований эксплуатационной документации. Рекомендуется проводить периодические проверки не реже 1 раза в месяц.

  - При работе оборудование сильно нагревается, поэтому перед обслуживанием дайте ему остыть до температуры окружающего воздуха.

  - Периодическую проверку оборудования рекомендуется производить не реже, чем раз в полгода. При осмотре проверяются наличие или отсутствие течи рабочей среды, внешних механических повреждений и посторонних предметов, мешающих работе оборудования, а также проверяется работоспособность вентиля.

  - При обнаружении неисправности, оборудование необходимо демонтировать с трубопровода для ремонта.

  - Перед тем как демонтировать вентиль, необходимо отключить участок трубопровода.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой и хранением убедитесь, что все соединения оборудования закрыты герметичными заглушками.

Хранение и транспортировка оборудования осуществляется в заводской упаковке.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

  - При перевозке оборудование должно быть надежно закреплено в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждений, необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения.

  - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов: жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

  - Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: группа 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов; подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, совмещенном с руководством по эксплуатации, а также проведения своевременного (не реже, чем один раз в полгода) технического обслуживания оборудования силами эксплуатирующей организации.

  - Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи.

  - Гарантия качества не распространяется на случаи:

- нормального износа оборудования и его частей;

- возникновения недостатков оборудования, вызванных неправильной эксплуатацией и неправильным обращением с оборудованием;

- возникновения дефектов, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, в том числе предоставленных покупателем/заказчиком, проведением периодического технического обслуживания или ремонта, выполненных не у производителя/продавца/официального дилера;

- недостатки возникли после неправильно проведенного покупателем/заказчиком или привлеченными им лицами ремонта;

- износа расходных материалов (быстроизнашивающиеся детали, неметаллические изделия, а именно уплотнители и т.п., в том числе срок службы которых меньше гарантийного срока).

- повреждения вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.

  - Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

  - Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы.

  - В случае замены узлов и деталей по гарантии, на установленные новые запасные части устанавливается гарантия в пределах общего гарантийного периода на приобретенное оборудование.

  - Запасные части, подлежащие замене по гарантийному случаю, являются собственностью производителя/продавца/официального дилера, поступают в полное распоряжение производителя/продавца/официального дилера и не подлежат возврату Покупателю.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |